南浔总部经济园二期消防排查问题汇总

1.酒店大楼正进行装修中，消防设施已做变更（另行设计及申报验收）；

2.较多区域应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯故障或电源不通等；

3.消防控制器1#机、2#机、3#机备电故障；

4.酒店地下通往安全出口处被封堵（防火门）；

5.消防水炮控制器485故障，水炮监控显示屏处于关闭状态；

6.1#机6台排烟风机、2台补风机无法远程启动；

7.2#机12台排烟风机、7台送风机、6台补风机无法远程启动；

8.3#机1个排烟风机无法远程启动；

9.2#机多线模块故障21个；

10.2#机屏蔽点10个；

11.3#机故障：9个感烟火灾探测器、4个手动火灾报警按钮、5个消火栓按钮、1个消防蝶阀、1个水流指示器、2个送风阀、3个排烟阀、7个非消防电源、5个声光报警器，屏蔽：6个感烟火灾探测器；

12.地下室防火卷帘故障8台；

13.楼层装修部分喷淋末端试水未找到；

14.较多防火门顺位器及闭门器故障；

15.2#机缺少460报警个点位，3#机缺少586报警个点位；

16.水泵房由于潮湿导致控制柜进水无法正常开启，且消控室远程控制启动消火栓泵、喷淋泵模块未动作；

17.稳压系统因潮湿导致控制柜进水无法正常开启；

18.十余条报警回路短路或断路，主机无法显示该回路设备点位；

19.消防电话所带外部电话线路均被拆除，需进一步排查拆除原因；

20.B1-B3因装修导致较多报警设备被拆除或线路打断；

21.喷淋系统湿式报警阀末端试水放水试验后无法通过压力开关启动喷淋泵；

22.需提供整套图纸对现场进行比对。

消防修预算清单

我单位于2021年6月对浙商回归总部经济园二期防系统进行检查，发现存在以下问题：

1、2号机缺少460报警个点位，故障点21个，屏蔽点10个2、3号机缺少586报警个点位；故障点43个3、主机备用电源故障3套

- 多线控制设备54个，24V电源线故障

- 5、湿式报警阀无法启泵

6.喷防火卷帘8樘无法正常升降

7.12条报警回路短路或断路，主机无法显示该回路设备点位

8.消防电话全部故障，线路故障

9.地下室风机房6台风机控制柜启动异常

10.消防水炮控制器485故障，水炮监控显示屏处于关闭状态；

11.应急照明、疏散灯具故障约150个

| 序号 | 维修内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点位更换 | 个 | 1120 |
| 2 | 24V电源线排查 | 条 | 4 |
| 3 | 备用电池 | 套 | 3 |
| 4 | 多线控制设备 | 个 | 54 |
| 5 | 回路线检修 | 条 | 12 |
| 6 | 报警阀压力开关启泵修复 | 项 | 6 |
| 7 | 防火卷帘修复 | 套 | 8 |
| 8 | 消防电话系统修复 | 项 | 1 |
| 9 | 风机控制柜维修 | 项 | 6 |
| 10 | 联网修复 | 项 | 3 |
| 11 | 消防水炮修复 | 项 | 1 |
| 12 | 应急灯、疏散指示灯更换灯具电源线 | 个 | 150 |
| 13 | 灯具电源线 | 项 | 1 |

所有项目需检测合格后方可验收。

青少年活动中心漏水修复

青少年活动中心南侧门口集水井有渗水现场，怀疑旁侧有自来水管漏水，需要查找原因并检测。所有项目需检测合格后方可验收。